# Ausschreibungstext

# Agruair-Druckluftrohrsystem aus PE 100

Allgemeine Vorbemerkungen

1	Rohre

Die angebotenen AGRUAIR-Rohre aus PE 100 müssen in ihren Maßen und Toleranzen der DIN 8074 vom August 1999 entsprechen. Die Güteanforderungen sind gemäß DIN 8075 zu erfüllen. Die Rohrsignierung muss einen Hinweis auf das Betriebsmedium Druckluft enthalten (z. B. „for compressed air“). Für die Produktion der Rohre ist ein Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001 nachzuweisen

Für die Produktion der angebotenen PE-100-Rohre gelten folgende Mindestanforderungen:

- Vor der Verarbeitung der Rohstoffe hat generell eine Vortrocknung des Granulats bei mindestens 60°C zu erfolgen.

- Durch Metallabscheider vor der Extrusionsanlage ist sicherzustellen, dass keine Metallpartikel mit dem Granulat den Verarbeitungsmaschinen zugeführt werden.

- Die Rohre sind auf Extrusionsanlagen herzustellen, die mit Schmelzefilter ausgerüstet sind.

- Durch die Verwendung eines Ultraschallmeßsystems ist sicherzustellen, dass Außendurchmesser, Wanddicke und Ovalität über die gesamte Rohrlänge den Vorgaben entsprechen.

- Die Verwendung von Rücklauf- oder Umlaufmaterial für die Herstellung der Rohre ist nicht zulässig.

2	Formteile

Die angebotenen AGRUAIR-Formteile aus PE 100 müssen hinsichtlich der Abmessungen und Toleranzen sowie in den Güteanforderungen der DIN 16963 entsprechen.

Für die Produktion der Formteile ist ein Qualitätssicherungssystem nach DIN EN ISO 9001 nachzuweisen. Die Lunkerfreiheit der spritzgegossenen Formteile ist an jeder Charge mittels Röntgenprüfung zu überprüfen. Die spritzgegossenen Formteile sind mit einem Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 zu belegen.

Fabrikat: AGRU-FRANK oder gleichwertig

# 3	Verarbeitung

Die Herstellung der Schweißverbindungen erfolgt bis d 110 mittels Heizelement-Muffenschweißung gemäß DVS-Richtlinie 2207. Ab d 125 erfolgt die Schweißverbindung mittels Heizelement-Stumpfschweißung gemäß DVS-Richtlinie 2207. Für Montageverbindungen können auch Heizwendelschweißungen nach DVS durchgeführt werden.

Die Verlegung und Montage der Rohrleitungsteile darf nur von fachlich geschultem Personal mit Kunststoffschweißprüfung nach DVS-Richtlinie 2212-1 und entsprechender Produkteinweisung durchgeführt werden.

1	Rohre, Maße und Toleranzen gemäß DIN 8074, SDR 7,25, Güteanforderungen gemäß DIN 8075, zulässiger Betriebsdruck bei 20°C 16 bar bei einem Sicherheitsfaktor von 2,0. Für die Produktion ist ein Qualitätssicherungssystem nach DIN EN ISO 9002 nachzuweisen.

Die Rohre sind mit der Aufschrift „for compressed air“ zu kennzeichnen.

Die Rohre sind mit einem Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 zu belegen.

# Rohre aus PE 100, blau

d 20	x	2,8	d 25	x	3,5

d 32	x	4,4	d 40	x	5,6

d 50	x	6,9	d 63	x	8,7

d 90	x	12,5	d 110	x	15,2

System Agruair

Fabrikat: FRANK oder gleichwertig

........... lfm.

2	Winkel 90°, formgespritzt aus PE 100, blau;

d 20 bis d 110, PN 16, System Agruair

Fabrikat: FRANK oder gleichwertig

........... St.

3	Winkel 45°, formgespritzt aus PE 100, blau;

d 20 bis d 110, PN 16, System Agruair

Fabrikat: FRANK oder gleichwertig

........... St.

4	Winkel 90° mit integriertem R-Metallaußengewinde, 
formgespritzt aus PE 100, blau; mit, d 20 , PN 16, 
System Agruair

Fabrikat: FRANK oder gleichwertig

........... St.

5	Winkel 90° mit integriertem NPT-Metallaußengewinde, formgespritzt aus PE 100, blau;, d 20 , PN 16, 
System Agruair

Fabrikat: FRANK oder gleichwertig

........... St.

6	Winkel 90° mit integriertem R-Metallinnengewinde, 
formgespritzt aus PE 100, blau; d 20 bis d 25, PN 16, 
System Agruair

Fabrikat: FRANK oder gleichwertig

........... St.

7	Winkel 90° mit integriertem NPT-Metallinnengewinde, formgespritzt aus PE 100, blau; d 20 bis d 25, PN 16, 
System Agruair

Fabrikat: FRANK oder gleichwertig

........... St.

8	Bogen 90° mit Anschlussscheibe, formgespritzt PE 100 blau; mit integriertem R-Metall-Innengewinde, d 20, PN 16,

System Agruair

Fabrikat: FRANK oder gleichwertig

........... St.

9	T-Stück, formgespritzt aus PE 100, blau,

d 20 bis d 110, PN 16, System Agruair

Fabrikat: FRANK oder gleichwertig

........... St.

10	T-Stück reduziert, formgespritzt aus PE 100, blau,

d 25/20, d 32/20, d 32/25, d 40/20, d 40/25,

d 50/20; d 50/25, PN 16, System Agruair

Fabrikat: FRANK oder gleichwertig

........... St.

11	T-Stück mit Gewindeanschluss aus Metall, 
formgespritzt aus PE 100, blau, d 32 x 1“, d 40 x 1 ¼“,

System Agruair

Fabrikat: FRANK oder gleichwertig

........... St.

12	Muffe, formgespritzt aus PE 100, blau,

d 20 bis d 110, PN 16, System Agruair

Fabrikat: FRANK oder gleichwertig

........... St.

13	Endkappe, formgespritzt aus PE 100, blau

d 20 bis d 110, PN 16, System Agruair

Fabrikat: FRANK oder gleichwertig

........... St.

14	Reduktion, formgespritzt aus PE 100, blau

d 25/20 bis d 110/90, PN 16, System Agruair

Fabrikat: FRANK oder gleichwertig

........... St.

15	Adapter mit Innengewinde aus Metall, formgespritzt 
aus PE 100, blau, d 20 x 1/2“, 25 x 3/4“, 32 x 1“, PN 16,

System Agruair

Fabrikat: FRANK oder gleichwertig

........... St.

16	Adapter mit Außengewinde aus Metall, formgespritzt 
aus PE 100, blau, d 20 x 1/2“, d 25 x 3/4“, d 32 x 1“, PN 16, System Agruair

Fabrikat: FRANK oder gleichwertig

........... St.

17	Bundbuchse, formgespritzt aus PE 100 blau;

d 20 (DN 15) bis d 110 (DN 100), PN 16,

System Agruair

........... St.

18	Losflansch, formgespritzt aus glasfaserverstärktem PP,

schwarz, mit Stahleinlage;

d 20 (DN 15) bis d 110 (DN 100)

........... St.

19	Profilflanschdichtung, formgespritzt aus NBR,

d 20 (DN 15) bis d 110 (DN 100)

........... St.

20	Rohrklemme, formgespritzt aus PPR, 
d 20 bis d 50

Fabrikat: FRANK oder gleichwertig

........... St.

21	Rohrschelle, formgespritzt aus PP glasfaserverstärkt,

d 63 bis d 110

Fabrikat: FRANK oder gleichwertig

........... St.

22	Kugelhahn, formgespritzt aus PVC mit PE-100-Einlegeteilen, mit integrierter Halterungsvorrichtung und doppelter Wellenabdichtung, Dichtringe aus NBR, 
d 20 (DN 15) bis d 110 (DN 100), bis DN 80 PN 16, 
DN 100 PN 10, System Agruair

Fabrikat: FRANK Typ 21 oder gleichwertig

........... St.

23	Kunststoff-Absperrklappe, formgespritzt aus PVC,

Dichtung aus NBR, d 50 (DN 40) bis d 110 (DN 100),

bis DN 80 PN 16, ab DN 100 PN 10,

System Agruair

Fabrikat: FRANK Typ 75 oder gleichwertig

........... St.

# Alle Positionen Liefernachweis:	Frank GmbH

Starkenburgstraße 1

64546 Mörfelden-Walldorf

Tel.	06105 4085-0

Fax	06105 4085-249

Internet: http://www.frank-gmbh.de

E-Mail: info@frank-gmbh.de