Ausschreibungstext

Feuerlöschleitungen mit FM Global Zulassung aus PE 100-RC

Allgemeine Vorbemerkungen

1	Rohre

Die angebotenen PE 100-RC Rohre müssen in ihren Maßen und Toleranzen der DIN 8074 entsprechen. Die Güteanforderungen gemäß DIN 8075 sind zu erfüllen. Für die Produktion der Rohre ist ein Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001 nachzuweisen. Die Dokumentation der Rohrqualität durch Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 ist im Auftragsfall vom Bieter einzureichen. Für die Rohre ist eine FM-Global-Zulassung erforderlich und sie müssen den Anforderungen nach VdS entsprechen.

Für die Produktion der angebotenen PE-100-Rohre gelten folgende Mindestanforderungen:

- Vor der Verarbeitung der Rohstoffe hat generell eine Vortrocknung des Granulats bei mindestens 60°C zu erfolgen.

- Durch Metallabscheider vor der Extrusionsanlage ist sicherzustellen, dass keine Metallpartikel mit dem Granulat den Verarbeitungsmaschinen zugeführt werden.

- Die Rohre sind auf Extrusionsanlagen herzustellen, die mit Schmelzefilter ausgerüstet sind.

- Durch die Verwendung eines Ultraschallmesssystems ist sicherzustellen, dass Außendurchmesser, Wanddicke und Ovalität über die gesamte Rohrlänge den Vorgaben entsprechen.

- Die Verwendung von Rücklauf- oder Umlaufmaterial für die Herstellung der Rohre ist nicht zulässig.

Fabrikat: agru-FRANK oder gleichwertig

2	Formteile

Die angebotenen PE 100-RC Formteile müssen hinsichtlich der Abmessungen und Toleranzen sowie in den Güteanforderungen der DIN EN 12201-3 und 1555-3 entsprechen. Für die Produktion der Formteile ist ein Qualitätssicherungssystem nach DIN EN ISO 9001 nachzuweisen. Die Lunkerfreiheit der spritzgegossenen Formteile ist an jeder Charge mittels Röntgenprüfung zu überprüfen. Die spritzgegossenen Formteile sind mit einem Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 zu belegen. Die Heizwendelformteile aus PE 100-RC müssen einen eingebetteten Heizwendeldraht besitzen und der OIT-Wert (nach DIN EN 728) muss ( 20 min betragen. Als Systemnachweis ist eine Mindeststandzeit von 1000 Stunden im Zugversuch quer zur Heizwendelebene nach DVS 2203-4 Beiblatt 1 zu erbringen. Für den Einsatz im Bereich Feuerlöschleitung (SDR 9 oder 11) ist eine FM-Global-Zulassung erforderlich.

Die Heizwendelformteile sind mit einem Schweißcode nach ISO/TR 13950 und einem farblich abgesetzten Rückverfolgbarkeitscode nach ISO 12176-4 zu versehen. Die Abkühlzeit ist auf dem Heizwendelformteil zu vermerken.

Formteile (mit langen und kurzen Schweißenden) sind vorzugsweise mit Zentralanguss zu fertigen. Die Formteile sind mit einem farblich abgesetzten Rückverfolgbarkeitscode nach ISO 12176-4 ab Dimension 110 mm zu versehen.

Fabrikat: Agru oder gleichwertig

Für die Verlegung und Montage der Rohrleitungen ist nur nach DVS 2212 oder DVGW GW 330 geschultes Personal zugelassen.

Die Verlegung hat mittels Heizelement-Stumpfschweißung oder Heizwendelschweißung gemäß DVS 2207-1 zu erfolgen. Sämtliche für die Schweißung relevanten Schweißparameter sind auf Wunsch automatisch aufzuzeichnen und nach Beendigung der Schweißarbeiten dem Auftraggeber zu überreichen.

Rohr

1	Rohr aus PE 100-RC, schwarz,
nach DIN 8074 und 8075, 
mit FM-Global-Zulassung, 
entsprechen den Anforderungen nach VdS.

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 21 766....

........... lfm.

Lieferform:...................

Formteile für Heizelement-Stumpfschweißung

2	Multi-Bogen 90°, formgespritzt aus PE 100-RC, r ≈ d,
nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3, 
mit FM-Global-Zulassung.

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm,

Artikelgruppe: 70 068....

........... St.

3	Bogen 90°, formgespritzt aus PE 100-RC, r ≈ d,
nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3, 
mit FM-Global-Zulassung.

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm,

Artikelgruppe: 70 001....

........... St.

4	T-Stücke verstärkt, formgespritzt aus PE 100-RC,
nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3,

mit FM-Global-Zulassung.

.	SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm,

Artikelgruppe: 70 006....

........... St.

5	T-Stücke verstärkt, formgespritzt aus PE 100-RC,

mit reduziertem Abgang,
nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3,

mit FM-Global-Zulassung.

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 70 016....

........... St.

6	V-Bunde, formgespritzt aus PE 100-RC, 
nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3,

mit FM-Global-Zulassung.

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 70 012....

........... St.

(siehe hierzu auch Position “Flanschverbindungen”)

7	Reduktion zentrisch, formgespritzt aus PE 100-RC,
nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3,

mit FM-Global-Zulassung.

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 70 009....

........... St.

8	Reduktion zentrisch, formgespritzt aus PE 100-RC,

stufenweise abgesetzt,

nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3,

mit FM-Global-Zulassung.

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 70 007....

........... St.

Formteile für Heizelement-Stumpfschweißung oder Heizwendelschweißung

9	Multi-Bogen 90°, formgespritzt aus PE 100-RC, r ≈ d,

mit langen Schweißenden,
nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3, 
mit FM-Global-Zulassung.

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm,

Artikelgruppe: 70 068....

........... St.

10	Winkel 90°, formgespritzt aus PE 100-RC,

mit langen Schweißenden,
nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3, 
mit FM-Global-Zulassung.

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 70 061....

........... St.

11	Winkel 45°, formgespritzt aus PE 100-RC,

mit langen Schweißenden,
nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3, 
mit FM-Global-Zulassung.

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 70 060....

........... St.

12	Winkel 45°, formgespritzt aus PE 100-RC,

mit langen Schweißenden,
nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3, 
mit FM-Global-Zulassung.

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 70 020....

........... St.

14	T-Stücke verstärkt, formgespritzt aus PE 100-RC,

mit langen Schweißenden ,
nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3, 
mit FM-Global-Zulassung.

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 70 066....

........... St.

15	T-Stücke verstärkt, formgespritzt aus PE 100-RC,

mit reduziertem Abgang, mit langen Schweißenden,
nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3, 
mit FM-Global-Zulassung.

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 70 065....

........... St.

16	V-Bunde, formgespritzt aus PE 100-RC,

mit langen Schweißenden,
nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3, 
mit FM-Global-Zulassung.

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 70 062....

........... St.

(siehe hierzu auch Position “Flanschverbindungen”)

17	Reduktion zentrisch, formgespritzt aus PE 100-RC,

mit langen Schweißenden,
nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3, 
mit FM-Global-Zulassung.

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 70 067....

........... St.

18	Reduktion exzentrisch, formgespritzt aus PE 100-RC,

mit langen Schweißenden,
nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3, 
mit FM-Global-Zulassung.

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 70 069....

........... St.

19	Endkappen, formgespritzt aus PE 100-RC,

mit langen Schweißenden,
nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3, 
mit FM-Global-Zulassung.

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 70 064....

........... St.

Formteile für Heizwendelschweißung

20	Heizwendel-Muffe SDR 11, formgespritzt aus PE 100-RC, 
mit eingebetteter Heizwendel, zur Verschweißung von Formteilen mit verlängerten Schenkeln, 
nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3, 
mit FM-Global-Zulassung.

Außendurchmesser d ........ mm,

Artikelgruppe: 70 173.....

........... St.

21	Stutzenschelle Typ 288, 
formgespritzt aus PE 100-RC, mit eingebetteter Heizwendel, 
mit Schnellspanner, fixierbar über Schrauben, Abgang mit 
doppelter Schweißlänge, nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3, 
mit FM-Global-Zulassung.
SDR-Klasse 11, Außendurchmesser d ..... mm,

Artikelgruppe: 70 288....

........... St.

22	Stutzenschelle Typ 289, 
spanend hergestellt aus PE 100-RC, mit eingebetteter Heizwendel, 
benötigt für die Montage ein Aufspannwerkzeug (Topload-System),
nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3, mit FM-Global-Zulassung.
SDR-Klasse …….., Außendurchmesser d ..... mm,

Artikelgruppe: 70 289....

........... St.

23	Winkel 90°, formgespritzt aus PE 100-RC,

mit eingebetteter Heizwendel, 
nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3, 
mit FM-Global-Zulassung.

SDR-Klasse 11, Außendurchmesser d ..... mm,

Artikelgruppe: 70 171....

........... St.

24	Winkel 45°, formgespritzt aus PE 100-RC,

mit eingebetteter Heizwendel, 
nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3, 
mit FM-Global-Zulassung.

SDR-Klasse 11, Außendurchmesser d ..... mm,

Artikelgruppe: 70 170....

........... St.

25	T-Stücke, formgespritzt aus PE 100-RC,

mit eingebetteter Heizwendel,

nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3, 
mit FM-Global-Zulassung.

SDR-Klasse 11, Außendurchmesser d ...... mm,

Artikelgruppe: 70 176....

........... St.

26	Reduktion, formgespritzt aus PE 100-RC,

mit eingebetteter Heizwendel,

nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3, 
mit FM-Global-Zulassung.

SDR-Klasse 11, Außendurchmesser d ...... mm,

Artikelgruppe: 70 177....

........... St.

27	Endkappen, formgespritzt aus PE 100-RC,

mit eingebetteter Heizwendel,

nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3, 
mit FM-Global-Zulassung.

SDR-Klasse 11, Außendurchmesser d ........ mm,

Artikelgruppe: 70 174....

........... St.

Formteile aus Rohr geformt für Heizelement-Stumpfschweißung oder Heizwendelschweißung

28	Bogen 90°, aus Rohr geformt, aus PE 100-RC, r ( 1,5 d,

mit langen Schweißenden,

in Anlehnung DIN EN 12201-3 und EN 1555-3, 
mit FM-Global-Zulassung.

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 70 929....

........... St.

29	Bogen 60°, aus Rohr geformt, aus PE 100-RC, r ( 1,5 d,

mit langen Schweißenden,

in Anlehnung DIN EN 12201-3 und EN 1555-3, 
mit FM-Global-Zulassung.

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 70 926....

........... St.

30	Bogen 45°, aus Rohr geformt, aus PE 100-RC, r ( 1,5 d,

mit langen Schweißenden,

in Anlehnung DIN EN 12201-3 und EN 1555-3, 
mit FM-Global-Zulassung.

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 70 924....

........... St.

31	Bogen 30°, aus Rohr geformt, aus PE 100-RC, r ( 1,5 d,

mit langen Schweißenden,

in Anlehnung DIN EN 12201-3 und EN 1555-3, 
mit FM-Global-Zulassung.

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 70 923....

........... St.

32	Bogen 22°, aus Rohr geformt, aus PE 100-RC, r ( 1,5 d,

mit langen Schweißenden,

in Anlehnung DIN EN 12201-3 und EN 1555-3, 
mit FM-Global-Zulassung.

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 70 922....

........... St.

33	Bogen 11°, aus Rohr geformt, aus PE 100-RC, r ( 1,5 d,

mit langen Schweißenden,

in Anlehnung DIN EN 12201-3 und EN 1555-3, 
mit FM-Global-Zulassung.

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 70 921....

........... St.

Losflansche und Festflansche für Heizelement-Stumpfschweißung oder Heizwendelschweißung

34	Losflansch Typ „VB”, für Vorschweißbunde, 
PP glasfaserverstärkt, mit Stahleinlage, Lochbild nach EN DIN 1092-1 – PN 10, Druckbelastbarkeit ≤ d 500 mm 16 bar, ≥ d 560 mm: 10 bar, mit FM-Global-Zulassung.

Außendurchmesser d ........ mm

PPR schwarz	Artikelgruppe: 14 014....

........... St.

35	Blindflansch in Anlehnung, PP glasfaserverstärkt, 
mit Stahleinlage, Lochbild nach DIN EN 1092–1 PN 10, Druckbelastbarkeit ≤ d 225 mm 16 bar, ≥ d 250 mm 10 bar, 
mit FM-Global-Zulassung.

Außendurchmesser d ........ mm,

PPR schwarz	Artikelgruppe: 14 045....

........... St.

36	Losflansch Typ „VB”, für Vorschweißbunde, PP glasfaserverstärkt, mit Stahleinlage, Lochbild nach EN DIN 1092-1 – PN 16, Druckbelastbarkeit ≤ d 500 mm 16 bar, ≥ d 560 mm: 10 bar, mit FM-Global-Zulassung.

Außendurchmesser d ........ mm

PPR schwarz	Artikelgruppe: 14 014....

........... St.

37	Blindflansch in Anlehnung an DIN 16962/16963-4, 
PP glasfaserverstärkt, mit Stahleinlage, Lochbild nach DIN EN 1092–1 PN 16, Druckbelastbarkeit bis d 225 mm 16 bar, 
ab d 250 mm 10 bar, mit FM-Global-Zulassung.

Außendurchmesser d ........ mm,

PPR schwarz	Artikelgruppe: 14 045....

........... St.

Alle Positionen Liefernachweis:	Frank GmbH

Starkenburgstraße 1

64546 Mörfelden-Walldorf

Tel.	06105 4085-0

Fax	06105 4085-249

Internet: http://www.frank-gmbh.de

E-Mail: info@frank-gmbh.de