Ausschreibungstext

Druckrohrleitung aus PE 100-RC und PE-el für den Einsatz in Biogasanlagen

Allgemeine Vorbemerkungen

1	Rohr

Die angebotenen PE 100-RC bzw. PE-el Rohre müssen in ihren Maßen und Toleranzen der DIN 8074 entsprechen. Die Güteanforderungen sind gemäß DIN 8075 zu erfüllen. Für alle Betriebsabläufe ist ein Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001 nachzuweisen. Die Dokumentation der Rohrqualität durch Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 ist im Auftragsfall vom Bieter einzureichen. Die Qualität der Rohre (PE 100-RC, SDR 11 und 17) ist anhand einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom DIBt nachzuweisen. Für die Anwendung in explosionsgeschützten Bereichen (Ex-Schutz Zonen) muss elektrisch leitfähiges PE Material (PE-el) verwendet werden. Der Oberflächenwiderstand der Rohre muss hierbei < 109  und der spezifische Widerstand < 106 m betragen.

Für die Produktion der angebotenen PE 100 Rohre gelten folgende Mindestanforderungen:

- Vor der Verarbeitung der Rohstoffe hat generell eine Vortrocknung des Granulats bei mindestens 60°C zu erfolgen.

- Durch Metallabscheider vor der Extrusionsanlage ist sicherzustellen, dass keine Metallpartikel mit dem Granulat den Verarbeitungsmaschinen zugeführt werden.

- Die Rohre sind auf Extrusionsanlagen herzustellen, die mit Schmelzefilter ausgerüstet sind.

- Durch die Verwendung eines Ultraschallmesssystems ist sicherzustellen, dass Außendurchmesser, Wanddicke und Ovalität über die gesamte Rohrlänge den Vorgaben entsprechen.

Fabrikat: agru-FRANK oder gleichwertig

2	Formteile

Die angebotenen PE 100-RC bzw. PE-el Formteile müssen hinsichtlich der Abmessungen und Toleranzen sowie in den Güteanforderungen der DIN EN ISO 15494 Teil A (Industrie) entsprechen. Für die Produktion der Formteile ist ein Qualitätssicherungssystem nach DIN EN ISO 9001 nachzuweisen. Die Lunkerfreiheit der spritzgegossenen Formteile ist an jeder Charge mittels Röntgenprüfung zu überprüfen. Die spritzgegossenen Formteile sind mit einem Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 zu belegen. Die Heizwendelformteile aus PE 100-RC müssen einen eingebetteten Heizwendeldraht besitzen und der OIT-Wert (nach DIN EN 728) muss ( 20 min betragen. Als Systemnachweis ist eine Mindeststandzeit von 1000 Stunden im Zugversuch quer zur Heizwendelebene nach DVS 2203-4 Beiblatt 1 zu erbringen. Die Qualität der Formteile (PE 100-RC, SDR 11 und 17) ist anhand einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung vom DIBt nachzuweisen. Für die Anwendung in explosionsgeschützten Bereichen (Ex-Schutz Zonen) muss elektrisch leitfähiges PE Material (PE-el) verwendet werden. Der Oberflächenwiderstand der Formteile muss hierbei < 109  und der spezifische Widerstand < 106 m betragen.

Die Heizwendelformteile sind mit einem Schweißcode nach ISO/TR 13950 und einem farblich abgesetzten Rückverfolgbarkeitscode nach ISO 12176-4 zu versehen. Die Abkühlzeit ist auf dem Heizwendelformteil zu vermerken.

Formteile (mit langen und kurzen Schweißenden) sind vorzugsweise mit Zentralanguss zu fertigen. Die Formteile sind mit einem farblich abgesetzten Rückverfolgbarkeitscode nach ISO 12176-4 ab Dimension 110 mm zu versehen.

Fabrikat: agru oder gleichwertig

Die Verlegung und Montage der Rohrleitungen darf nur von Fachfirmen mit Fachbetriebszulassung nach WHG § 19 l und von geprüften Kunststoffschweißern nach DVS 2212-1 oder DVGW GW 330 durchgeführt werden.

Die Verlegung hat mittels Heizelement-Stumpfschweißung oder Heizwendelschweißung gemäß DVS 2207-1 zu erfolgen. Sämtliche für die Schweißung relevanten Schweißparameter sind auf Wunsch automatisch aufzuzeichnen und nach Beendigung der Schweißarbeiten dem Auftraggeber zu überreichen.

Rohr aus PE 100-RC und PE-el

1	Rohr aus PE 100-RC, schwarz,
nach DIN 8074 und 8075.

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 21 766....

........... lfm.

Lieferform:...................

2	Rohr aus PE-el, schwarz

Nach DIN 8074 und 8075.

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 28 705....

........... lfm.

Lieferform:...................

Formteile aus PE 100-RC für Heizelement-Stumpfschweißung

2	Multi-Bogen 90°, formgespritzt aus PE 100-RC, r ≈ d,
nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3.

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm,

Artikelgruppe: 70 068....

........... St.

3	Bogen 90°, formgespritzt aus PE 100-RC, r ≈ d,
nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3.

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm,

Artikelgruppe: 70 001....

........... St.

4	T-Stücke verstärkt, formgespritzt aus PE 100-RC,
nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3..

.	SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm,

Artikelgruppe: 70 006....

........... St.

5	T-Stücke verstärkt, formgespritzt aus PE 100-RC,

mit reduziertem Abgang,
nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3.

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 70 016....

........... St.

6	V-Bunde, formgespritzt aus PE 100-RC, 
nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3.

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 70 012....

........... St.

(siehe hierzu auch Position “Flanschverbindungen”)

7	Reduktion zentrisch, formgespritzt aus PE 100-RC,
nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3.

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 70 009....

........... St.

8	Reduktion zentrisch, formgespritzt aus PE 100-RC,

stufenweise abgesetzt,
nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3.

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 70 007....

........... St.

Formteile aus PE 100-RC für Heizelement-Stumpfschweißung oder

Heizwendelschweißung

9	Multi-Bogen 90°, formgespritzt aus PE 100-RC, r ≈ d,

mit langen Schweißenden,
nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3.

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm,

Artikelgruppe: 70 068....

........... St.

10	Winkel 90°, formgespritzt aus PE 100-RC,

mit langen Schweißenden,
nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3.

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 70 061....

........... St.

11	Winkel 45°, formgespritzt aus PE 100-RC,

mit langen Schweißenden,
nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3.

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 70 060....

........... St.

12	Winkel 45°, formgespritzt aus PE 100-RC,

mit langen Schweißenden,
nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3.

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 70 020....

........... St.

13	Winkel 30°, formgespritzt aus PE 100-RC,

mit langen Schweißenden,
nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3.

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ......... mm, Artikelgruppe: 70 019....

........... St.

14	T-Stücke verstärkt, formgespritzt aus PE 100-RC,

mit langen Schweißenden ,
nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3.

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 70 066....

........... St.

15	T-Stücke verstärkt, formgespritzt aus PE 100-RC,

mit reduziertem Abgang, mit langen Schweißenden,
nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3.

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 70 065....

........... St.

16	Abzweig 45° verstärkt, formgespritzt aus PE 100-RC,

langen Schweißenden,
nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3.

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 70 036....

........... St.

17	V-Bunde, formgespritzt aus PE 100-RC,

mit langen Schweißenden,
nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3.

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 70 062....

........... St.

(siehe hierzu auch Position “Flanschverbindungen”)

18	Reduktion zentrisch, formgespritzt aus PE 100-RC,

mit langen Schweißenden,
nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3.

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 70 067....

........... St.

19	Reduktion exzentrisch, formgespritzt aus PE 100-RC,

mit langen Schweißenden,
nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3.

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 70 069....

........... St.

20	Endkappen, formgespritzt aus PE 100-RC,

mit langen Schweißenden,
nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3.

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 70 064....

........... St.

21	Festflansch, formgespritzt aus PE 100, SDR 11,

mit langen Schweißenden, Lochbild nach EN 1092-1  PN10/16, mit Stahleinlage und eingespritzten Verstärkungsknoten, Druckbelastbarkeit bis 16 bar, nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3, mit DVGW-Zulassung.

Außendurchmesser d ........ mm,

Artikelgruppe: 70 162....

........... St.

Formteile aus PE 100-RC für Heizwendelschweißung

22	Heizwendel-Muffe SDR 11, formgespritzt aus PE 100-RC, 
mit eingebetteter Heizwendel, zur Verschweißung von Formteilen mit verlängerten Schenkeln, 
nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3, 
mit DIBt-, DVGW- und FM-Global-Zulassung.

Außendurchmesser d ........ mm,

Artikelgruppe: 70 173.....

........... St.

23	Heizwendel-Großmuffe (ab 560 mm) SDR 11, spanend hergestellt aus PE 100-RC, mit eingebetteter Heizwendel, zur Verschweißung von Formteilen mit verlängerten Schenkeln, 
nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3.

Außendurchmesser d ........ mm,

Artikelgruppe: 70 373.....

........... St.

24	Heizwendel-Muffe SDR 17, formgespritzt aus PE 100-RC, 
mit eingebetteter Heizwendel, zur Verschweißung von Formteilen mit verlängerten Schenkeln, 
nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3, 
mit DIBt- und DVGW-Zulassung.

Außendurchmesser d ........ mm,

Artikelgruppe: 70 173.....

........... St.

25	Heizwendel-Großmuffe (ab 560 mm) SDR 17, spanend hergestellt aus PE 100-RC, mit eingebetteter Heizwendel, zur Verschweißung von Formteilen mit verlängerten Schenkeln, 
nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3.

Außendurchmesser d ........ mm,

Artikelgruppe: 70 373.....

........... St.

26	Druckanbohrventil (DAV), formgespritzt aus PE 100-RC, gasdicht, mit eingebetteter Heizwendel, mit Schnellspanner, fixierbar über Schrauben, mit integriertem Anbohreinsatz, in metallischer Hülse geführt, zum Anbohren unter Druck, mit oberem und unterem Anschlag, die Schnittstelle zum Hülsrohr der Einbaugarnitur muss dem DVGW Arbeitsblatt GW 336 entsprechen, nach DIN EN 12201-4 und EN 1555-4, mit DVGW-Zulassung.

SDR-Klasse 11, Außendurchmesser/Abgang d .../… mm,

Artikelgruppe: 70 079....

........... St.

27	Anbohrschelle mit Schraubkappe (ABS) Typ 278, formgespritzt aus PE 100-RC, gasdicht, mit eingebetteter Heizwendel, mit Schnellspanner, fixierbar über Schrauben, Stanzer in Hülse geführt zum Anbohren unter Druck, mit oberem Anschlag. Abgang mit doppelter Schweißlänge,
nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3, mit DVGW-Zulassung.

SDR-Klasse 11, Außendurchmesser d ..... mm,

Artikelgruppe: 70 278....

........... St.

28	Anbohrschelle mit E-Schraubkappe (ABS) Typ 278, formgespritzt aus PE 100-RC, gasdicht, mit eingebetteter Heizwendel, mit Schnellspanner, fixierbar über Schrauben, Stanzer in Hülse geführt zum Anbohren unter Druck, mit oberem Anschlag. Abgang mit doppelter Schweißlänge,

nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3, mit DVGW-Zulassung.

SDR-Klasse 11, Außendurchmesser d ..... mm,

Artikelgruppe: 70 274....

........... St.

29	Stutzenschelle Typ 288, 
formgespritzt aus PE 100-RC, mit eingebetteter Heizwendel, 
mit Schnellspanner, fixierbar über Schrauben, Abgang mit 
doppelter Schweißlänge, nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3, 
mit DVGW- und FM-Global-Zulassung.
SDR-Klasse 11, Außendurchmesser d ..... mm,

Artikelgruppe: 70 288....

........... St.

30	Stutzenschelle Typ 289, 
spanend hergestellt aus PE 100-RC, mit eingebetteter Heizwendel, 
benötigt für die Montage ein Aufspannwerkzeug (Topload-System),
nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3, mit FM-Global-Zulassung.
SDR-Klasse …….., Außendurchmesser d ..... mm,

Artikelgruppe: 70 289....

........... St.

31	Winkel 90°, formgespritzt aus PE 100-RC,

mit eingebetteter Heizwendel, 
nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3, 
mit DIBt-, DVGW- und FM-Global-Zulassung.

SDR-Klasse 11, Außendurchmesser d ..... mm,

Artikelgruppe: 70 171....

........... St.

32	Winkel 90°mit Unterbau, formgespritzt aus PE 100-RC, 
mit eingebetteter Heizwendel, Bodenplatte mit Verankerungsnoppen, nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3.

SDR-Klasse 11, Außendurchmesser d 90  mm,

Artikelgruppe: 70 971.0090 11

........... St.

33	Winkel 45°, formgespritzt aus PE 100-RC,

mit eingebetteter Heizwendel, 
nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3, 
mit DIBt-, DVGW- und FM-Global-Zulassung.

SDR-Klasse 11, Außendurchmesser d ..... mm,

Artikelgruppe: 70 170....

........... St.

34	T-Stücke, formgespritzt aus PE 100-RC,

mit eingebetteter Heizwendel,

nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3, 
mit DIBt-, DVGW- und FM-Global-Zulassung.

SDR-Klasse 11, Außendurchmesser d ...... mm,

Artikelgruppe: 70 176....

........... St.

35	T-Stücke, formgespritzt aus PE 100-RC,

mit reduziertem Abgang, mit eingebetteter Heizwendel,

nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3, 
mit DVGW-Zulassung.

SDR-Klasse 11, Außendurchmesser d ...... mm,

Artikelgruppe: 70 175....

........... St.

36	T-Stück inkl. integriertem Festflansch DN80, 
formgespritzt aus PE 100-RC,

mit eingebetteter Heizwendel,

Lochbild nach DIN EN 1092-1,

nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3.

SDR-Klasse 11, Außendurchmesser d ..... mm,

Artikelgruppe: 70 976....

........... St.

37	Reduktion, formgespritzt aus PE 100-RC,

mit eingebetteter Heizwendel,

nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3, 
mit DIBt-, DVGW- und FM-Global-Zulassung.

SDR-Klasse 11, Außendurchmesser d ...... mm,

Artikelgruppe: 70 177....

........... St.

38	Endkappen, formgespritzt aus PE 100-RC,

mit eingebetteter Heizwendel,

nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3, 
mit DIBt-, DVGW- und FM-Global-Zulassung.

SDR-Klasse 11, Außendurchmesser d ........ mm,

Artikelgruppe: 70 174....

........... St.

39	Übergangsmuffe, formgespritzt aus PE 100-RC,

mit eingebetteter Heizwendel, Außengewinde Messing 
oder Stahl, nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3, 
mit DVGW-Zulassung.

SDR-Klasse 11, Außendurchmesser d ........ mm,

Artikelgruppe: 70 185....

........... St.

40	Übergangsmuffe, formgespritzt aus PE 100-RC,

mit eingebetteter Heizwendel, Innengewinde Messing 
oder Stahl, nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3, 
mit DVGW-Zulassung.

SDR-Klasse 11, Außendurchmesser d ........ mm,

Artikelgruppe: 70 184....

........... St.

41	Übergangswinkel 90°, formgespritzt aus PE 100-RC,

mit eingebetteter Heizwendel, Außengewinde Messing 
oder Stahl, nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3, 
mit DVGW-Zulassung.

SDR-Klasse 11, Außendurchmesser d ........ mm,

Artikelgruppe: 70 186....

........... St.

42	Übergangswinkel 90°, formgespritzt aus PE 100-RC,

mit eingebetteter Heizwendel, Innengewinde Messing 
oder Stahl, nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3, 
mit DVGW-Zulassung.

SDR-Klasse 11, Außendurchmesser d ........ mm,

Artikelgruppe: 70 187....

........... St.

43	Übergangswinkel 45°, formgespritzt aus PE 100-RC,

mit eingebetteter Heizwendel, Außengewinde Messing 
oder Stahl, nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3, 
mit DVGW-Zulassung.

SDR-Klasse 11, Außendurchmesser d ........ mm,

Artikelgruppe: 70 188....

........... St.

44	Übergangswinkel 45°, formgespritzt aus PE 100-RC,

mit eingebetteter Heizwendel, Innengewinde Messing 
oder Stahl, nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3, 
mit DVGW-Zulassung.

SDR-Klasse 11, Außendurchmesser d ........ mm,

Artikelgruppe: 70 189....

........... St.

Formteile aus PE 100-RC und aus Rohr geformt für Heizelement-Stumpfschweißung oder Heizwendelschweißung

45	Bogen 90°, aus Rohr geformt, aus PE 100-RC, r ( 1,5 d,

mit langen Schweißenden,

in Anlehnung DIN EN 12201-3 und EN 1555-3.

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 70 929....

........... St.

46	Bogen 60°, aus Rohr geformt, aus PE 100-RC, r ( 1,5 d,

mit langen Schweißenden,

in Anlehnung DIN EN 12201-3 und EN 1555-3.

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 70 926....

........... St.

47	Bogen 45°, aus Rohr geformt, aus PE 100-RC, r ( 1,5 d,

mit langen Schweißenden,

in Anlehnung DIN EN 12201-3 und EN 1555-3.

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 70 924....

........... St.

48	Bogen 30°, aus Rohr geformt, aus PE 100-RC, r ( 1,5 d,

mit langen Schweißenden,

in Anlehnung DIN EN 12201-3 und EN 1555-3.

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 70 923....

........... St.

49	Bogen 22°, aus Rohr geformt, aus PE 100-RC, r ( 1,5 d,

mit langen Schweißenden,

in Anlehnung DIN EN 12201-3 und EN 1555-3.

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 70 922....

........... St.

50	Bogen 11°, aus Rohr geformt, aus PE 100-RC, r ( 1,5 d,

mit langen Schweißenden,

in Anlehnung DIN EN 12201-3 und EN 1555-3.

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 70 921....

........... St.

Losflansche und Festflansche für Heizelement-Stumpfschweißung oder Heizwendelschweißung

51	Losflansch Typ „VB”, für Vorschweißbunde, 
PP glasfaserverstärkt, mit Stahleinlage, Lochbild nach EN DIN 1092-1 – PN 10, Druckbelastbarkeit ≤ d 500 mm 16 bar, ≥ d 560 mm: 10 bar, mit FM-Global-Zulassung.

Außendurchmesser d ........ mm

PPR schwarz	Artikelgruppe: 14 014....

........... St.

52	Blindflansch in Anlehnung, PP glasfaserverstärkt, 
mit Stahleinlage, Lochbild nach DIN EN 1092–1 PN 10, Druckbelastbarkeit ≤ d 225 mm 16 bar, ≥ d 250 mm 10 bar, 
mit FM-Global-Zulassung.

Außendurchmesser d ........ mm,

PPR schwarz	Artikelgruppe: 14 045....

........... St.

53	Losflansch Typ „VB”, für Vorschweißbunde, PP glasfaserverstärkt, mit Stahleinlage, Lochbild nach EN DIN 1092-1 – PN 16, Druckbelastbarkeit ≤ d 500 mm 16 bar, ≥ d 560 mm: 10 bar, mit FM-Global-Zulassung.

Außendurchmesser d ........ mm

PPR schwarz	Artikelgruppe: 14 014....

........... St.

54	Blindflansch in Anlehnung an DIN 16962/16963-4, 
PP glasfaserverstärkt, mit Stahleinlage, Lochbild nach DIN EN 1092–1 PN 16, Druckbelastbarkeit bis d 225 mm 16 bar, 
ab d 250 mm 10 bar, mit FM-Global-Zulassung.

Außendurchmesser d ........ mm,

PPR schwarz	Artikelgruppe: 14 045....

........... St.

55	Festflansch, formgespritzt aus PE 100-RC, SDR 11,

mit langen Schweißenden, Lochbild nach EN 1092-1  PN10/16, mit Stahleinlage und eingespritzten Verstärkungsknoten, Druckbelastbarkeit bis 16 bar, nach DIN EN 12201-3 und EN 1555-3, mit DVGW-Zulassung.

Außendurchmesser d ........ mm,

Artikelgruppe: 70 162....

........... St.

Formteile aus PE-el für Heizelement-Stumpfschweißung

56	Multi-Bogen 90°, formgespritzt aus PE-el, r ≈ d,

mit langen Schweißenden,

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm,

Artikelgruppe: 70 068....

........... St.

57	Bogen 90°, formgespritzt aus PE-el, r = d,

Außendurchmesser d ........ mm,

Artikelgruppe: 28 001....

........... St.

58	T-Stücke verstärkt, formgespritzt aus PE-el

Außendurchmesser d ........ mm,

Artikelgruppe: 28 006....

........... St.

59	V-Bunde, formgespritzt aus PE-el

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 28 012....

........... St.

(siehe hierzu auch Position “Flanschverbindungen”)

60	Reduktion zentrisch, formgespritzt aus PE-el,

stufenweise abgesetzt

SDR-Klasse ........, Außendurchmesser d ........ mm, Artikelgruppe: 28 007....

........... St.

Flansche aus PP-el und Zubehör

61	Losflansch Typ “VB” nach DIN 16962/16963-4, 
für Vorschweißbunde, PP-s-el glasfaserverstärkt, mit Stahleinlage, Lochbild nach DIN 2501 – PN 10, Druckbelastbarkeit bis d 315: 16 bar

Rohraußendurchmesser d ........ mm

Artikelgruppe: 19 014....

........... St.

62	Profilflanschdichtung aus EPDM, NBR, CSM, EPDM/PVDF oder EPDM/PTFE, beidseitig profilierte Dichtung für Flanschverbindungen, exakte Zentrierung durch
integrierte Schraubenlöcher, Lochbild nach 
DIN 2501 – PN 10

Artikelgruppe: 520 001.....

........... St.

Alle Positionen Liefernachweis:	Frank GmbH

Starkenburgstraße 1

64546 Mörfelden-Walldorf

Tel.	06105 4085-0

Fax	06105 4085-249

Internet: http://www.frank-gmbh.de

E-Mail: info@frank-gmbh.de